Вологда

2015г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БЕЙСУГСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Бейсугского сельскогоПОСЕЛЕНИЯ	10

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Бейсугского сельского поселения.	10

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	11

Раздел 2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

Радиус эффективного теплоснабжения.	11

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

Возобновляемые источники энергии.	12

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	13

Раздел 3.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	22

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.	22

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	22

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	22

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	22

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.	23

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	23

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии.	23

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности.	28

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.	28

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.	29

Раздел 4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	30

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	30

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	30

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	30

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.	30

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	30

Раздел 5.	Перспективные топливные балансы	31

Раздел 6.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	33

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	33

Раздел 7.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	33

Раздел 8.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	33

Раздел 9.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	33

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Бейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданных администрацией сельского поселения.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Постановление администрации муниципального образования «Выселковский район» от 17 декабря 2010 г. №2138 об утверждении долгосрочной муниципальной программы  «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Выселковский район на 2011-2020 годы»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП Бейсугское на 2012-2015 годы;

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

## СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие сведения о сельском поселении

Бейсугское сельское поселение расположено в центральной части Выселковского района. На севере имеет общую границу с Ирклиевским и Газырским поселениями, на западе – с Березанским, на юго-западе с Выселковским. С южной стороны граничит с Новомалороссийским и Бузиновским поселениями. Восточная граница поселения граничит с Тихорецким районом.

На территории Бейсугского сельского поселения расположено три населенных пункта: поселок Бейсуг – административный центр одноименного сельского поселения, станица Новодонецкая и станица Александроневская.

Численность населения Бейсугского сельского поселения на конец 2008 года составляла 5,6 тыс. человек.

Основной отраслью экономики Бейсугского сельского поселения является сельское хозяйство.

Вдоль юго-восточной границы поселка Бейсуг проходит действующая железная дорога федерального значения, обеспечивается выход из Бейсугского сельского поселения на федеральную сеть железных дорог.

На территории Бейсугского сельского поселения имеются 3 действующие автомобильные дороги регионального значения, а именно: «ст-ца Журавская - г. Тихорецк», «п. Бейсуг – ст-ца Новомалороссийская – ст-ца Новогражданская» и «п. Бейсуг – ст-ца Крупская - п. Первомайский».

Характеристика системы теплоснабжения

поселок Бейсуг

Система теплоснабжения поселка  Бейсуг децентрализованная. Общественные здания поселка отапливаются от котельных, расположенных на территории поселка.

Теплоснабжение здание администрации Бейсугского сельского поселения осуществяется от бытовых котлов установленных в здании администрации.

Теплоснабжение здания средней школы №8 и школьных мастерских осуществляется от блочной котельной по ул. Близнюкова, расположенной на территории школы. Через дорогу от  школы по ул. Близнюкова расположена старая котельная школы, находящаяся в аварийном состоянии.

Теплоснабжение здания МБУК «Бейсугский культурно-досуговый центр» и МБДОУ № 5 осуществляется от собственных котельных.

Теплоснабжение здания участковой больницы  осуществляется от котельной по ул. Пушкина.

Теплоснабжение производственных зданий по ул. Коммунаров осуществляется от собственной котельной.

Температурный график котельных 95/70 ºС, основное топливо – природный газ.

Котельные для зданий АО им. Калинина и бани -  недействующие.

Частная жилая застройка, а также многоквартирные жилые дома отапливаются от индивидуальных котлов работающих на природном газе или твердом топливе, а так же от печей работающих на твердом топливе.

станица Новодонецкая

Теплоснабжение станицы Новодонецкая децентрализованное.

Теплоснабжение зданий МБОУСОШ №7, СДК им.Горького, МБДОУ ДС КВ №28, административное здание предприятия «Родина» ЗАО фирма «Агрокомплекс» обеспечивается от котельной по ул. Советская. Температурный график котельной    95/70 ºС, основное топливо – природный газ.

Остальные общественные здания и частная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов, топливом является природный газ.

станица Александроневская

Теплоснабжение станицы Александроневская децентрализованное.

Теплоснабжение зданий МБОУООШ № 19 осуществляется от собственной котельной. Температурный график котельных 95/70 ºС, основное топливо – природный газ.

Частная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов, топливом является природный газ.

Анализ систем теплоснабжения  населённых  пунктов, показывает: существующая система теплоснабжения – оптимальна.

В Бейсугском сельском поселении централизованное теплоснабжение отсутствует. В п.Бейсуг, ст-ца.Новодонецкая, ст-ца.Александроневская теплоснабжение децентрализованное, осуществляется от индивидуальных котельных. Теплоснабжающими организациями являются собственники котельных. Характеристики котельных представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование котельной | Котельная администрации. | Котельная Бейсугской учачтковой больницы. |  | Котельная Бейсугский маслозавод ЗАО фирма «Агрокомплекс». | Котельная МБДОУ ДС № 5 | Котельная МБОУСОШ № 8 | Котельная «Бейсугский культурно-досуговый центр» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Бейсуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие марки котлов | КОВ-40С, КОВ-50С резервный | ИШМА-95, КГС -100 |  | Е1/92м, Е1/9 | Ишма 63- У2 | НН-1200 MIHTV TERM | К4М5 |
| Количество котлов | 1/1 | 1/1 |  | 1/1 | 1 | 2 | 1 |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | 2004, 2004 | 2013, 2000 |  | 1986, 2005 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полная мощность котельной, Гкал/ч | 0,077 | 0,15 |  | 2,0 т/ч | 0,054 | 0,98 | 0,4128 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013, Гкал/ч | н/д | 0,15 |  | 1,9 т/ч | 0,054 | 0,98 | 0,2 |
| Вид топлива | Газ | Газ |  | Газ/лузга | Газ | Газ | Газ |
| Расход топлива за отопительный сезон | 20 тыс. куб.м. | 57,902 тыс. куб.м. |  | н/д | н/д | 59,217 тыс. куб.м. | 36,947 тыс. куб.м. |
| КПД паспортный | 85-90 | 89/81 |  | 80-85 | 85-90 | н/д | 47 |
| Действительный КПД котла (котлов) | 85-90 | 89, 81 |  | 80-85 | 85-90 | н/д | 47 |
| ст-ца.Новодонецкая |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной |  |  | Котельная МБОУСОШ № 7 |  |  |  |  |
| Существующие марки котлов |  |  | Майти Терм НН-1670 |  |  |  |  |
| Количество котлов |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Год ввода котлов в эксплуатацию |  |  | 2009 |  |  |  |  |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) |  |  | нет |  |  |  |  |
| Полная мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 0,558 |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013, Гкал/ч |  |  | н/д |  |  |  |  |
| Вид топлива |  |  | Газ |  |  |  |  |
| Расход топлива за отопительный сезон |  |  | 82,851 тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| КПД паспортный |  |  | н/д |  |  |  |  |
| Действительный КПД котла (котлов) |  |  | н/д |  |  |  |  |
| ст-ца.Александроневская |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной |  |  | Котельная МБОУООШ № 19 |  |  |  |  |
| Существующие марки котлов |  |  | ДАНКО 8 С |  |  |  |  |
| Количество котлов |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Год ввода котлов в эксплуатацию |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) |  |  | нет |  |  |  |  |
| Полная мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 0,013 |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013, Гкал/ч |  |  | 0,013 |  |  |  |  |
| Вид топлива |  |  | Газ |  |  |  |  |
| Расход топлива за отопительный сезон |  |  | 13,914 тыс. куб.м. |  |  |  |  |
| КПД паспортный |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Действительный КПД котла (котлов) |  |  | 100 |  |  |  |  |

Примечание: н/д – отсутствуют данные

Отопление остальных административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения малой мощности. Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных являются малоэтажные жилые дома и административно-общественные здания. Большая часть индивидуальных жилых домов и промышленных объектов отапливаются за счет собственных источников тепла.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС, обусловлен режимом работы котельных, практически полным отсутствием наружных тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Котельные не оснащены приборами учета отпускаемой тепловой энергии. Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения Бейсугского сельского поселения представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Источник теплоснабжения | Тип прокладки | Диаметр условный, мм | Длина в двухтр. исчисл-ии, м | Год прокладки | Срок службы | Физ. износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации. | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Котельная Бейсугской учачтковой больницы. | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Котельная Бейсугский маслозавод ЗАО фирма «Агрокомплекс». | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУ ДС № 5 | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Котельная МБОУСОШ № 8 | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Котельная «Бейсугский культурно-досуговый центр» | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Котельная МБОУСОШ № 7 | надземная | 76 | 100 | 2009 | 6 | н/д |
|  | надземная | 76 | 180 | 2009 | 6 | н/д |
|  | надземная | 76 | 400 | 2009 | 6 | н/д |
|  | надземная | 76 | 160 | 2009 | 6 | н/д |
|  | ВСЕГО |  | 840 |  |  |  |
| Котельная МБОУООШ № 19 | Наружные тепловые сети отсутствуют |  |  |  |  |  |

н/д – нет данных.

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали.

В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата. Трубопроводы системы теплоснабжения проложены надземным способом, в качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата в оцикованном кожухе.

Сведения по утвержденным тарифам на отпуск тепловой энергии отсутствуют.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий  не подключенных к котельным осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения малой мощности.

## ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Бейсугского сельскогоПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Бейсугского сельского поселения.

Анализа использования территории в границах населенных пунктов провести невозможно в следствии отсутствии данных.

Приросты площади строительных фондов Бейсугского сельского поселения в течение 2015 – 2029 гг. ожидаются только за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2014 г. представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная администрации. | н/д | - | - | н/д |
| 2 | Котельная Бейсугской учачтковой больницы. | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 3 | Котельная Бейсугского маслозавода ЗАО фирма «Агрокомплекс». | 1,9 т/ч | - | - | 1,9 т/ч |
| 4 | Котельная МБДОУ ДС № 5 | 0,054 | - | - | 0,054 |
| 5 | Котельная МБОУСОШ № 8 | 0,98 | - | - | 0,98 |
| 6 | Котельная «Бейсугский культурно-досуговый центр» | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 7 | Котельная МБОУСОШ № 7 | н/д | - | - | н/д |
| 8 | Котельная МБОУООШ № 19 | 0,013 | - | - | 0,013 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - |

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам Бейсугского сельского поселения представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015-2029 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная администрации. | н/д | - | - | н/д |
| 2 | Котельная Бейсугской учачтковой больницы. | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 3 | Котельная Бейсугского маслозавода ЗАО фирма «Агрокомплекс». | 1,9 т/ч | - | - | 1,9 т/ч |
| 4 | Котельная МБДОУ ДС № 5 | 0,054 | - | - | 0,054 |
| 5 | Котельная МБОУСОШ № 8 | 0,98 | - | - | 0,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Котельная «Бейсугский культурно-досуговый центр» | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 7 | Котельная МБОУСОШ № 7 | н/д | - | - | н/д |
| 8 | Котельная МБОУООШ № 19 | 0,013 | - | - | 0,013 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - |

Увеличения тепловых нагрузок в течение 2015-2029г. не ожидается. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников малой мощности.

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных, на территории Бейсугского сельского поселения  было выявлено одно промышленное предприятие потребляющее тепловую энергию от котельной расположенной на территории Бейсугского сельского поселения - Бейсугский маслозавод ЗАО фирма «Агрокомплекс», таблица 1.6.

Таблица 1.6.

| № п/п | Наименование предприятия | Источник тепловой эгнергии | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Средненедельная нагрузка на системы ГВС | Суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бейсугский маслозавод ЗАО фирма «Агрокомплекс» | Котельная ЗАО фирма «Агрокомплекс». | 1,9 т/ч | - | - | 1,9 т/ч |
| ИТОГО |  |  | 1,9 т/ч | - | - | 1,9 т/ч |

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Бейсугском сельском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Бейсугского сельского поселения расположено 8 индивидуальных котельных, обеспечивающих децентрализованное теплоснабжение объектов социальной сферы и административных зданий п. Бейсуг, ст-ца Новодонецкая, ст-ца.Александроневская. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Бейсугского сельского поселения представлена в таблице 1.2. Эксплуатацию котельных на территории Бейсугского сельского поселения осуществляют собственники котельных.

В Бейсугском сельском поселении здания, не подключенные к имеющимся котельным, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Поселение газифицировано частично. Часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы) работающих на природном газе, а часть от источников работающих на твердом топливе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, в настоящее время не могут быть подключены к централизованному теплоснабжению по причине отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

Возобновляемые источники энергии.

В Бейсугском сельском поселении возобновляемые источники энергии не используются.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Изменение существующей схемы теплоснабжения Бейсугского сельского поселения в настоящее время непредусматривается, перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

Перспективный баланс тепловой нагрузки существующих котельных Бейсугского сельского поселения представлен в таблице 1.6-1.13. Появившуюся информацию необходимо внести в данный документ при последующей актуализации.

|  | Таблица 1.6. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная администрации. |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 10 | 11 | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |

|  | Таблица 1.7. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная Бейсугской участковой больницы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | Информацию по подключенной нагрузке необходимо уточнять при актуализации. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | -0,07 | -0,07 | -0,07 |  |

|  | Таблица 1.8. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная Бейсугского маслозавода ЗАО фирма «Агрокомплекс». |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | Информацию по подключенной нагрузке необходимо уточнять при актуализации. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | т/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | т/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | т/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | т/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | т/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | т/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | т/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | т/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |

|  | Таблица 1.9. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МБДОУ ДС № 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | Информацию по подключенной нагрузке необходимо уточнять при актуализации. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 6 | 7 | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | -0,054 | -0,054 | -0,054 |  |

|  | Таблица 1.10. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МБОУСОШ № 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | Информацию по подключенной нагрузке необходимо уточнять при актуализации. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 7 | 8 | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |

|  | Таблица 1.11. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная «Бейсугский культурно-досуговый центр» |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | Информацию по подключенной нагрузке необходимо уточнять при актуализации. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,4128 | 0,4128 | 0,4128 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4128 | 0,4128 | 0,4128 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,4128 | 0,4128 | 0,4128 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 8 | 9 | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,2128 | 0,2128 | 0,2128 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 |  |

|  | Таблица 1.12. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МБОУСОШ № 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | Информацию по подключенной нагрузке необходимо уточнять при актуализации. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,558 | 0,558 | 0,558 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,558 | 0,558 | 0,558 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,558 | 0,558 | 0,558 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 5 | 6 | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |

|  | Таблица 1.13. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МБОУООШ № 19 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | Информацию по подключенной нагрузке необходимо уточнять при актуализации. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 6 | 7 | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | -0,013 | -0,013 | -0,013 |  |

## Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края.

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения Бейсугского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла малой мощности.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Изменение схемы теплоснабжения Бейсугского сельского поселения не планируется. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

По информации предоставленной администрацией Бейсугского сельского поселения предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По данным предоставленным администрацией Бейсугского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

По информации предоставленной администрацией Бейсугского сельского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории Бейсугского сельского поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

По информации предоставленной администрацией Бейсугского сельского поселения планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения Бейсугского сельского поселения, величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Изменения схемы не предусматриваются. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Таблица 3.1.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная администрации. | 0,077 | 0,077 |
| 2 | Котельная Бейсугской учачтковой больницы. | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Котельная Бейсугского маслозавода ЗАО фирма «Агрокомплекс». | 2,0 т/ч | 2,0 т/ч |
| 4 | Котельная МБДОУ ДС № 5 | 0,054 | 0,054 |
| 5 | Котельная МБОУСОШ № 8 | 0,98 | 0,98 |
| 6 | Котельная «Бейсугский культурно-досуговый центр» | 0,4128 | 0,4128 |
| 7 | Котельная МБОУСОШ № 7 | 0,558 | 0,558 |
| 8 | Котельная МБОУООШ № 19 | 0,013 | 0,013 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии.

Существующие на территории Бейсугского сельского поселения котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

В таблице 3.3 приведены усредненные температурные графики зависимостей тепмературы  теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха, для тепловых сетей котельных снабжающих потребителей по 2-х трубной системе.

Таблица 3.3

| Текущая темпера- тура наружного воздуха, °C | Конструкция отопительного прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | радиаторы |  |  |  |  |  | конвекторы |  |  |  |
|  | схема подачи воды в прибор |  |  |  |  |  | тип конвектора |  |  |  |
|  | "снизу – вниз" |  | "снизу – вверх" |  | "сверху - вниз" |  | К.П. |  | Комфорт |  |
|  | температура воды в разводящих трубопроводах, град. C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подаю- щий | обрат-ный | подаю-щий | обрат-ный | подаю-щий | обрат-ный | подаю-щий | обрат-ный | подаю-щий | обрат-ный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -15 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 30/32 | 28 | 32/34 | 29 | 33/35 | 31 | 31/33 | 29 | 33/36 | 32 |
| 9 | 33/35 | 30 | 35/37 | 32 | 37/39 | 33 | 34/36 | 31 | 38/41 | 35 |
| 8 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 40/42 | 35 | 37/40 | 33 | 42/45 | 37 |
| 7 | 39/41 | 34 | 41/44 | 36 | 43/46 | 37 | 40/43 | 35 | 45/48 | 39 |
| 6 | 42/45 | 35 | 44/47 | 38 | 45/49 | 39 | 43/36 | 37 | 47/51 | 41 |
| 5 | 44/48 | 37 | 46/50 | 39 | 48/52 | 41 | 47/49 | 39 | 50/54 | 43 |
| 4 | 47/51 | 39 | 49/53 | 41 | 51/55 | 43 | 48/52 | 40 | 53/57 | 45 |
| 3 | 50/54 | 41 | 52/56 | 43 | 53/58 | 45 | 51/55 | 42 | 55/60 | 47 |
| 2 | 52/57 | 43 | 54/59 | 45 | 56/61 | 46 | 54/58 | 44 | 59/63 | 48 |
| 1 | 53/58 | 44 | 57/62 | 46 | 58/64 | 48 | 56/61 | 46 | 60/66 | 50 |
| 0 | 57/62 | 46 | 59/65 | 48 | 61/66 | 49 | 59/64 | 47 | 63/68 | 51 |
| -1 | 60/65 | 48 | 63/67 | 50 | 63/69 | 51 | 61/67 | 49 | 65/71 | 53 |
| -2 | 63/68 | 49 | 64/70 | 51 | 66/72 | 53 | 64/69 | 50 | 67/74 | 54 |
| -3 | 65/71 | 51 | 67/73 | 53 | 69/75 | 54 | 66/72 | 52 | 70/76 | 55 |
| -4 | 68/74 | 53 | 69/76 | 54 | 70/77 | 55 | 69/75 | 54 | 72/79 | 57 |
| -5 | 70/77 | 54 | 72/78 | 56 | 73/80 | 57 | 71/78 | 55 | 74/81 | 58 |
| -6 | 73/78 | 56 | 74/81 | 57 | 75/82 | 58 | 73/81 | 57 | 76/84 | 59 |
| -7 | 75/82 | 57 | 76/84 | 59 | 77/85 | 60 | 76/83 | 58 | 78/86 | 61 |
| -8 | 78/85 | 59 | 79/87 | 60 | 78/88 | 61 | 78/86 | 60 | 81/89 | 62 |
| -9 | 80/88 | 61 | 81/89 | 62 | 83/90 | 62 | 81/89 | 61 | 83/91 | 63 |
| -10 | 83/91 | 62 | 83/92 | 63 | 84/93 | 64 | 83/92 | 63 | 85/92 | 64 |
| -11 | 85/94 | 64 | 86/96 | 64 | 86/95 | 65 | 86/94 | 64 | 87/96 | 65 |
| -12 | 88/97 | 65 | 88/97 | 66 | 88/96 | 66 | 89/97 | 66 | 89/98 | 67 |
| -13 | 90/99 | 67 | 90/100 | 67 | 91/100 | 67 | 90/100 | 67 | 91/100 | 68 |
| -14 | 93/102 | 68 | 93/102 | 69 | 93/103 | 69 | 93/102 | 69 | 93/103 | 69 |
| -15 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 |
| РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 29/30 | 27 | 30/32 | 28 | 32/33 | 29 | 30/31 | 28 | 33/35 | 31 |
| 9 | 31/33 | 28 | 33/35 | 30 | 34/36 | 32 | 32/34 | 30 | 36/38 | 33 |
| 8 | 35/36 | 30 | 36/38 | 32 | 37/39 | 33 | 35/37 | 31 | 39/42 | 35 |
| 7 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 40/42 | 35 | 37/40 | 33 | 42/45 | 37 |
| 6 | 38/41 | 33 | 40/43 | 35 | 42/45 | 37 | 40/42 | 35 | 44/47 | 39 |
| 5 | 41/44 | 35 | 43/46 | 37 | 45/48 | 39 | 42/45 | 36 | 47/50 | 41 |
| 4 | 43/46 | 37 | 45/49 | 39 | 47/50 | 40 | 44/48 | 38 | 49/53 | 42 |
| 3 | 45/49 | 38 | 47/51 | 40 | 49/53 | 42 | 47/50 | 39 | 51/55 | 44 |
| 2 | 48/51 | 40 | 50/54 | 42 | 51/56 | 43 | 49/53 | 41 | 53/58 | 45 |
| 1 | 50/54 | 41 | 52/56 | 43 | 54/58 | 45 | 51/55 | 42 | 56/60 | 47 |
| 0 | 52/56 | 43 | 54/47 | 45 | 56/61 | 46 | 53/58 | 44 | 58/63 | 48 |
| -1 | 54/59 | 44 | 56/61 | 46 | 58/63 | 48 | 55/60 | 45 | 60/65 | 49 |
| -2 | 56/61 | 45 | 58/63 | 47 | 60/65 | 49 | 58/63 | 47 | 62/67 | 51 |
| -3 | 59/64 | 47 | 61/66 | 49 | 62/68 | 50 | 60/65 | 48 | 64/70 | 52 |
| -4 | 61/66 | 48 | 63/68 | 50 | 64/70 | 51 | 62/68 | 49 | 66/72 | 53 |
| -5 | 63/69 | 50 | 65/71 | 51 | 66/72 | 53 | 64/70 | 51 | 68/75 | 54 |
| -6 | 65/71 | 51 | 67/73 | 53 | 68/75 | 54 | 66/72 | 52 | 70/76 | 55 |
| -7 | 67/74 | 52 | 69/75 | 54 | 70/77 | 55 | 68/75 | 53 | 72/78 | 57 |
| -8 | 69/76 | 54 | 71/78 | 55 | 72/79 | 56 | 70/77 | 55 | 73/81 | 58 |
| -9 | 72/78 | 55 | 73/80 | 57 | 74/81 | 58 | 52/79 | 56 | 75/83 | 59 |
| -10 | 74/81 | 57 | 74/82 | 58 | 76/83 | 59 | 75/82 | 57 | 77/85 | 60 |
| -11 | 76/83 | 58 | 77/85 | 59 | 78/86 | 60 | 77/84 | 59 | 79/87 | 61 |
| -12 | 78/86 | 59 | 79/87 | 60 | 80/88 | 61 | 79/86 | 60 | 81/89 | 62 |
| -13 | 80/88 | 61 | 81/89 | 62 | 82/90 | 62 | 81/89 | 61 | 83/91 | 63 |
| -14 | 82/90 | 62 | 83/91 | 63 | 84/92 | 63 | 83/91 | 63 | 84/93 | 64 |
| -15 | 84/93 | 63 | 85/94 | 64 | 86/94 | 65 | 85/93 | 64 | 86/95 | 65 |
| -16 | 86/95 | 65 | 87/96 | 65 | 88/97 | 66 | 87/96 | 65 | 88/97 | 66 |
| -17 | 89/98 | 66 | 89/98 | 66 | 89/99 | 67 | 89/98 | 66 | 90/99 | 67 |
| -18 | 91/100 | 67 | 91/100 | 68 | 91/101 | 68 | 91/100 | 68 | 92/102 | 68 |
| -19 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 |
| -20 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 |
| РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 28/29 | 26 | 29/30 | 27 | 30/32 | 28 | 28/30 | 27 | 32/33 | 30 |
| 9 | 30/31 | 27 | 31/33 | 29 | 33/35 | 30 | 31/32 | 28 | 34/36 | 32 |
| 8 | 32/34 | 29 | 34/36 | 31 | 35/37 | 32 | 33/35 | 30 | 37/39 | 34 |
| 7 | 34/36 | 30 | 36/38 | 32 | 37/40 | 34 | 35/37 | 31 | 39/42 | 36 |
| 6 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 40/42 | 35 | 37/40 | 33 | 42/44 | 37 |
| 5 | 38/41 | 33 | 40/43 | 35 | 42/45 | 37 | 39/42 | 34 | 44/47 | 39 |
| 4 | 40/43 | 35 | 42/45 | 37 | 44/47 | 38 | 41/44 | 36 | 46/49 | 40 |
| 3 | 42/45 | 36 | 44/47 | 38 | 46/49 | 40 | 43/47 | 37 | 48/52 | 42 |
| 2 | 44/47 | 37 | 46/50 | 39 | 48/52 | 41 | 45/49 | 38 | 50/54 | 43 |
| 1 | 46/50 | 39 | 48/52 | 41 | 50/54 | 42 | 47/51 | 40 | 52/56 | 44 |
| 0 | 49/52 | 40 | 50/54 | 42 | 52/56 | 44 | 49/53 | 41 | 54/58 | 45 |
| -1 | 50/54 | 41 | 52/56 | 43 | 54/58 | 45 | 51/55 | 42 | 57/60 | 47 |
| -2 | 52/56 | 42 | 54/58 | 44 | 56/60 | 46 | 53/58 | 44 | 57/62 | 48 |
| -3 | 54/58 | 44 | 56/61 | 45 | 57/62 | 47 | 55/60 | 45 | 59/65 | 49 |
| -4 | 56/60 | 45 | 58/63 | 47 | 59/64 | 48 | 57/62 | 46 | 61/67 | 50 |
| -5 | 58/63 | 46 | 59/65 | 48 | 61/66 | 50 | 59/64 | 47 | 63/69 | 51 |
| -6 | 59/65 | 47 | 62/67 | 49 | 63/69 | 51 | 61/66 | 49 | 65/70 | 52 |
| -7 | 61/67 | 49 | 63/69 | 50 | 65/70 | 52 | 62/68 | 50 | 66/72 | 53 |
| -8 | 63/69 | 50 | 65/71 | 52 | 66/73 | 53 | 64/70 | 51 | 68/74 | 54 |
| -9 | 65/71 | 51 | 67/73 | 53 | 68/75 | 54 | 66/72 | 52 | 70/76 | 55 |
| -10 | 67/73 | 52 | 69/75 | 54 | 70/76 | 55 | 68/74 | 53 | 71/78 | 56 |
| -11 | 69/75 | 53 | 70/77 | 55 | 72/78 | 56 | 70/76 | 54 | 73/80 | 57 |
| -12 | 71/77 | 55 | 72/79 | 56 | 73/80 | 57 | 72/78 | 56 | 75/82 | 58 |
| -13 | 73/80 | 56 | 74/81 | 57 | 75/82 | 58 | 73/81 | 57 | 76/84 | 59 |
| -14 | 74/82 | 57 | 76/83 | 58 | 77/84 | 59 | 75/83 | 58 | 78/86 | 60 |
| -15 | 76/84 | 58 | 77/85 | 59 | 78/86 | 60 | 77/85 | 59 | 79/87 | 61 |
| -16 | 78/86 | 59 | 79/87 | 60 | 80/88 | 61 | 79/87 | 60 | 81/89 | 62 |
| -17 | 80/88 | 61 | 81/89 | 62 | 82/90 | 62 | 81/89 | 61 | 87/91 | 63 |
| -18 | 82/90 | 62 | 83/91 | 63 | 83/92 | 63 | 82/91 | 62 | 84/93 | 64 |
| -19 | 84/92 | 63 | 84/93 | 64 | 85/94 | 64 | 84/83 | 63 | 86/95 | 65 |
| -20 | 86/94 | 64 | 86/95 | 65 | 87/97 | 65 | 86/95 | 65 | 87/96 | 66 |
| -21 | 87/96 | 65 | 88/97 | 66 | 88/98 | 66 | 88/97 | 66 | 89/98 | 67 |
| -22 | 89/99 | 66 | 90/99 | 67 | 90/99 | 67 | 90/99 | 67 | 90/100 | 67 |
| -23 | 91/100 | 68 | 92/101 | 68 | 92/101 | 68 | 91/101 | 68 | 92/102 | 68 |
| -24 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 |
| -25 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 |
| РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 27/27 | 25 | 28/29 | 26 | 29/30 | 28 | 28/29 | 26 | 31/32 | 29 |
| 9 | 29/30 | 27 | 30/32 | 28 | 31/33 | 29 | 30/31 | 27 | 33/35 | 31 |
| 8 | 31/32 | 28 | 32/34 | 30 | 34/35 | 31 | 32/33 | 29 | 35/37 | 33 |
| 7 | 32/34 | 29 | 34/36 | 31 | 36/38 | 32 | 34/35 | 30 | 38/40 | 34 |
| 6 | 34/36 | 30 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 35/37 | 32 | 40/42 | 36 |
| 5 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 40/42 | 35 | 37/40 | 33 | 42/44 | 37 |
| 4 | 38/40 | 33 | 40/42 | 35 | 41/44 | 37 | 39/42 | 34 | 43/47 | 38 |
| 3 | 40/42 | 34 | 42/45 | 36 | 43/46 | 38 | 41/44 | 35 | 45/49 | 40 |
| 2 | 41/44 | 35 | 43/47 | 37 | 45/48 | 39 | 43/46 | 37 | 47/51 | 41 |
| 1 | 43/46 | 36 | 45/49 | 39 | 47/50 | 40 | 44/48 | 38 | 49/53 | 42 |
| 0 | 45/48 | 38 | 47/50 | 40 | 49/52 | 41 | 46/50 | 39 | 51/55 | 43 |
| -1 | 47/50 | 39 | 49/52 | 41 | 50/54 | 43 | 48/52 | 40 | 52/57 | 45 |
| -2 | 48/52 | 40 | 50/54 | 42 | 52/56 | 44 | 50/53 | 41 | 54/59 | 46 |
| -3 | 50/54 | 41 | 52/56 | 43 | 54/58 | 45 | 51/55 | 42 | 56/60 | 47 |
| -4 | 52/56 | 42 | 54/58 | 44 | 55/60 | 46 | 53/57 | 44 | 57/62 | 48 |
| -5 | 53/58 | 43 | 55/60 | 45 | 57/62 | 47 | 55/59 | 45 | 59/64 | 49 |
| -6 | 55/60 | 44 | 57/62 | 46 | 59/64 | 48 | 56/61 | 46 | 60/66 | 50 |
| -7 | 57/62 | 45 | 59/64 | 47 | 60/66 | 49 | 58/63 | 47 | 62/68 | 51 |
| -8 | 58/63 | 47 | 60/66 | 49 | 62/67 | 50 | 60/65 | 48 | 64/69 | 52 |
| -9 | 60/65 | 48 | 62/67 | 50 | 63/69 | 51 | 61/67 | 49 | 65/71 | 53 |
| -10 | 62/67 | 49 | 63/69 | 51 | 65/71 | 52 | 63/69 | 50 | 67/73 | 54 |
| -11 | 63/69 | 50 | 65/71 | 52 | 66/73 | 53 | 64/70 | 51 | 68/75 | 54 |
| -12 | 65/71 | 51 | 67/73 | 53 | 68/74 | 54 | 66/72 | 52 | 70/76 | 55 |
| -13 | 67/73 | 52 | 68/75 | 54 | 70/76 | 55 | 68/74 | 53 | 71/78 | 56 |
| -14 | 68/75 | 53 | 70/77 | 55 | 71/78 | 56 | 69/76 | 54 | 73/80 | 57 |
| -15 | 70/77 | 54 | 71/78 | 56 | 73/80 | 57 | 71/78 | 55 | 74/81 | 58 |
| -16 | 72/78 | 55 | 73/80 | 57 | 74/81 | 58 | 73/80 | 56 | 75/83 | 59 |
| -17 | 73/80 | 56 | 75/82 | 58 | 76/83 | 59 | 74/81 | 57 | 77/84 | 60 |
| -18 | 75/82 | 57 | 76/84 | 59 | 77/83 | 60 | 76/83 | 58 | 78/86 | 61 |
| -19 | 77/84 | 58 | 78/85 | 60 | 79/87 | 59 | 77/85 | 59 | 80/88 | 61 |
| -20 | 78/86 | 59 | 79/87 | 61 | 80/88 | 61 | 79/87 | 60 | 81/89 | 62 |
| -21 | 80/88 | 61 | 81/89 | 62 | 82/90 | 62 | 81/89 | 61 | 84/91 | 63 |
| -22 | 82/90 | 62 | 82/91 | 62 | 83/92 | 63 | 82/90 | 62 | 84/92 | 64 |
| -23 | 83/92 | 63 | 84/93 | 63 | 85/93 | 64 | 84/92 | 63 | 85/94 | 65 |
| -24 | 85/94 | 64 | 86/94 | 64 | 86/95 | 65 | 85/94 | 64 | 87/96 | 65 |
| -25 | 87/95 | 65 | 87/96 | 65 | 88/97 | 66 | 87/96 | 65 | 88/97 | 66 |
| -26 | 88/97 | 66 | 89/98 | 66 | 89/98 | 67 | 89/98 | 66 | 90/99 | 67 |
| -27 | 90/99 | 67 | 90/100 | 67 | 91/100 | 67 | 90/100 | 67 | 91/100 | 68 |
| -28 | 92/101 | 68 | 92/101 | 68 | 92/102 | 68 | 92/101 | 68 | 92/101 | 68 |
| -29 | 93/103 | 69 | 93/103 | 69 | 94/103 | 69 | 93/103 | 69 | 94/103 | 69 |
| -30 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 |
| РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 26/27 | 25 | 27/28 | 26 | 28/29 | 27 | 27/28 | 25 | 30/31 | 28 |
| 9 | 28/29 | 26 | 29/30 | 27 | 30/32 | 29 | 29/30 | 27 | 32/34 | 30 |
| 8 | 29/31 | 27 | 31/33 | 29 | 32/34 | 30 | 30/32 | 28 | 34/36 | 32 |
| 7 | 31/33 | 28 | 33/35 | 30 | 34/36 | 31 | 32/34 | 29 | 36/38 | 33 |
| 6 | 33/35 | 29 | 35/37 | 31 | 36/38 | 33 | 34/36 | 31 | 38/40 | 35 |
| 5 | 34/36 | 31 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 36/38 | 32 | 40/42 | 36 |
| 4 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 40/42 | 35 | 37/40 | 33 | 41/44 | 37 |
| 3 | 38/40 | 33 | 40/42 | 35 | 41/44 | 36 | 39/41 | 34 | 43/46 | 38 |
| 2 | 39/42 | 34 | 41/44 | 36 | 43/46 | 38 | 40/43 | 35 | 45/48 | 39 |
| 1 | 41/44 | 35 | 43/46 | 37 | 44/48 | 39 | 42/45 | 36 | 46/50 | 41 |
| 0 | 42/45 | 36 | 44/48 | 38 | 46/50 | 40 | 44/47 | 37 | 48/52 | 42 |
| -1 | 44/47 | 37 | 46/49 | 39 | 48/51 | 41 | 45/48 | 38 | 50/54 | 43 |
| -2 | 45/49 | 38 | 47/51 | 40 | 49/53 | 42 | 47/50 | 39 | 51/55 | 44 |
| -3 | 47/50 | 39 | 49/53 | 41 | 51/55 | 43 | 48/52 | 40 | 53/57 | 45 |
| -4 | 48/52 | 40 | 50/55 | 42 | 52/56 | 44 | 50/54 | 41 | 54/59 | 46 |
| -5 | 50/54 | 41 | 52/56 | 43 | 54/58 | 45 | 52/55 | 42 | 56/60 | 47 |
| -6 | 51/56 | 42 | 53/58 | 44 | 55/60 | 46 | 53/57 | 43 | 57/62 | 48 |
| -7 | 53/57 | 43 | 55/60 | 45 | 57/61 | 47 | 54/59 | 44 | 58/64 | 49 |
| -8 | 54/59 | 44 | 56/61 | 46 | 58/63 | 48 | 56/60 | 45 | 60/65 | 49 |
| -9 | 56/61 | 45 | 58/63 | 47 | 59/65 | 49 | 57/62 | 46 | 61/67 | 50 |
| -10 | 57/62 | 46 | 59/65 | 48 | 61/66 | 49 | 59/64 | 47 | 63/68 | 51 |
| -11 | 59/64 | 47 | 61/66 | 49 | 62/68 | 50 | 60/65 | 48 | 64/70 | 52 |
| -12 | 60/66 | 48 | 62/68 | 50 | 64/70 | 51 | 62/67 | 49 | 65/71 | 53 |
| -13 | 62/67 | 49 | 64/70 | 51 | 65/71 | 52 | 63/69 | 50 | 67/73 | 54 |
| -14 | 63/69 | 50 | 65/71 | 52 | 67/73 | 53 | 64/70 | 51 | 68/75 | 55 |
| -15 | 65/71 | 51 | 67/73 | 53 | 68/74 | 54 | 66/72 | 52 | 69/76 | 55 |
| -16 | 66/73 | 52 | 68/74 | 53 | 69/76 | 55 | 67/74 | 53 | 71/78 | 56 |
| -17 | 68/74 | 53 | 69/76 | 54 | 71/77 | 56 | 69/75 | 54 | 72/79 | 57 |
| -18 | 69/76 | 54 | 71/78 | 55 | 72/79 | 56 | 70/77 | 55 | 73/81 | 58 |
| -19 | 71/78 | 55 | 72/79 | 56 | 73/81 | 57 | 72/79 | 56 | 75/82 | 58 |
| -20 | 72/79 | 56 | 74/81 | 57 | 75/82 | 58 | 73/80 | 57 | 76/83 | 59 |
| -21 | 74/81 | 57 | 75/83 | 58 | 76/84 | 59 | 75/82 | 57 | 77/85 | 60 |
| -22 | 75/83 | 58 | 77/84 | 59 | 78/85 | 60 | 76/84 | 58 | 79/86 | 61 |
| -23 | 77/84 | 59 | 78/86 | 60 | 79/87 | 61 | 78/85 | 59 | 80/88 | 61 |
| -24 | 78/86 | 60 | 79/87 | 61 | 80/88 | 61 | 79/87 | 60 | 81/89 | 62 |
| -25 | 80/88 | 60 | 81/89 | 61 | 82/90 | 62 | 80/89 | 61 | 82/91 | 63 |
| -26 | 81/89 | 61 | 82/91 | 62 | 83/91 | 63 | 82/90 | 62 | 84/92 | 64 |
| -27 | 83/91 | 62 | 84/92 | 63 | 84/93 | 64 | 83/92 | 63 | 85/94 | 64 |
| -28 | 84/93 | 63 | 85/94 | 64 | 86/94 | 65 | 85/93 | 64 | 86/95 | 65 |
| -29 | 86/95 | 64 | 86/95 | 65 | 87/96 | 65 | 86/95 | 65 | 87/96 | 66 |
| -30 | 87/96 | 65 | 88/97 | 66 | 88/97 | 66 | 88/97 | 66 | 89/98 | 67 |
| -31 | 89/98 | 66 | 89/99 | 67 | 89/99 | 67 | 89/98 | 66 | 90/99 | 67 |
| -32 | 90/100 | 67 | 91/100 | 67 | 91/100 | 68 | 91/100 | 67 | 91/101 | 68 |
| -33 | 92/102 | 68 | 92/102 | 68 | 92/102 | 68 | 92/102 | 68 | 93/102 | 69 |
| -34 | 93/103 | 69 | 94/103 | 69 | 94/103 | 69 | 94/103 | 69 | 94/104 | 69 |
| -35 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 |
| РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25/26 | 24 | 27/27 | 25 | 28/29 | 27 | 26/27 | 25 | 29/33 | 28 |
| 9 | 27/28 | 25 | 28/29 | 26 | 30/31 | 28 | 28/29 | 26 | 31/33 | 29 |
| 8 | 29/30 | 26 | 30/31 | 28 | 31/33 | 29 | 29/31 | 27 | 33/35 | 31 |
| 7 | 30/31 | 28 | 32/33 | 29 | 33/35 | 31 | 31/33 | 29 | 35/37 | 32 |
| 6 | 32/33 | 29 | 33/35 | 30 | 35/37 | 32 | 33/34 | 30 | 37/39 | 34 |
| 5 | 33/35 | 30 | 35/37 | 31 | 36/39 | 33 | 34/36 | 31 | 38/41 | 35 |
| 4 | 35/36 | 31 | 36/39 | 33 | 38/40 | 34 | 36/38 | 32 | 40/43 | 36 |
| 3 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 39/42 | 35 | 37/39 | 33 | 41/44 | 37 |
| 2 | 37/40 | 33 | 39/42 | 35 | 41/44 | 36 | 39/41 | 34 | 43/46 | 38 |
| 1 | 39/41 | 34 | 41/44 | 36 | 42/45 | 37 | 40/43 | 35 | 44/48 | 39 |
| 0 | 40/43 | 35 | 42/45 | 37 | 44/47 | 38 | 41/44 | 36 | 46/49 | 40 |
| -1 | 42/44 | 36 | 44/47 | 38 | 45/49 | 39 | 43/46 | 37 | 47/51 | 41 |
| -2 | 43/46 | 36 | 45/48 | 38 | 47/50 | 40 | 44/47 | 38 | 49/53 | 42 |
| -3 | 44/48 | 37 | 46/50 | 39 | 48/52 | 41 | 46/49 | 39 | 50/54 | 43 |
| -4 | 45/49 | 38 | 48/52 | 40 | 50/53 | 42 | 47/50 | 40 | 52/56 | 44 |
| -5 | 47/51 | 39 | 49/53 | 41 | 51/55 | 43 | 48/52 | 41 | 53/57 | 45 |
| -6 | 48/52 | 40 | 51/55 | 42 | 52/57 | 44 | 50/54 | 41 | 54/59 | 46 |
| -7 | 50/54 | 41 | 52/56 | 43 | 54/58 | 45 | 51/55 | 42 | 56/60 | 47 |
| -8 | 51/55 | 42 | 53/58 | 44 | 55/60 | 46 | 52/57 | 43 | 57/62 | 47 |
| -9 | 53/57 | 43 | 55/59 | 45 | 56/61 | 46 | 54/58 | 44 | 58/63 | 48 |
| -10 | 54/58 | 44 | 56/61 | 46 | 58/62 | 47 | 55/60 | 45 | 59/65 | 49 |
| -11 | 55/60 | 45 | 57/62 | 47 | 59/64 | 48 | 57/61 | 46 | 61/66 | 50 |
| -12 | 57/62 | 46 | 59/64 | 47 | 60/65 | 49 | 58/63 | 47 | 62/68 | 51 |
| -13 | 58/63 | 46 | 60/65 | 48 | 61/67 | 50 | 59/64 | 48 | 63/68 | 51 |
| -14 | 59/65 | 47 | 61/67 | 49 | 63/68 | 51 | 61/66 | 48 | 64/70 | 52 |
| -15 | 61/66 | 48 | 63/68 | 50 | 64/70 | 51 | 62/67 | 49 | 66/72 | 53 |
| -16 | 62/68 | 49 | 64/70 | 51 | 65/71 | 52 | 63/69 | 50 | 67/73 | 54 |
| -17 | 63/70 | 50 | 65/71 | 52 | 67/73 | 53 | 64/70 | 51 | 68/75 | 55 |
| -18 | 65/71 | 51 | 66/73 | 52 | 68/74 | 54 | 66/72 | 52 | 69/76 | 55 |
| -19 | 66/72 | 52 | 68/74 | 53 | 69/76 | 55 | 67/73 | 53 | 71/77 | 56 |
| -20 | 67/74 | 53 | 69/76 | 54 | 70/77 | 55 | 68/75 | 54 | 72/79 | 57 |
| -21 | 69/75 | 53 | 70/77 | 55 | 72/78 | 56 | 70/76 | 54 | 73/80 | 57 |
| -22 | 70/77 | 54 | 72/79 | 56 | 73/80 | 57 | 71/78 | 55 | 74/81 | 58 |
| -23 | 71/78 | 55 | 73/80 | 57 | 74/81 | 58 | 72/79 | 56 | 75/83 | 59 |
| -24 | 73/80 | 56 | 74/81 | 57 | 75/83 | 58 | 74/81 | 57 | 76/84 | 60 |
| -25 | 74/81 | 57 | 76/83 | 58 | 77/84 | 59 | 75/84 | 58 | 78/85 | 60 |
| -26 | 76/83 | 58 | 77/84 | 59 | 78/85 | 60 | 76/84 | 59 | 79/87 | 61 |
| -27 | 77/85 | 59 | 78/86 | 60 | 79/87 | 61 | 78/85 | 59 | 80/88 | 62 |
| -28 | 78/86 | 60 | 79/87 | 61 | 80/88 | 61 | 79/87 | 60 | 81/89 | 62 |
| -29 | 80/88 | 60 | 81/89 | 61 | 82/90 | 62 | 80/88 | 61 | 82/91 | 63 |
| -30 | 81/89 | 61 | 82/90 | 62 | 83/91 | 63 | 82/90 | 62 | 83/92 | 64 |
| -31 | 82/91 | 62 | 83/92 | 63 | 84/92 | 64 | 83/92 | 63 | 85/93 | 64 |
| -32 | 84/92 | 63 | 85/93 | 64 | 85/94 | 64 | 84/93 | 63 | 86/95 | 65 |
| -33 | 85/94 | 64 | 86/95 | 65 | 86/95 | 65 | 86/94 | 64 | 87/96 | 66 |
| -34 | 87/95 | 65 | 87/96 | 65 | 88/97 | 66 | 87/96 | 65 | 88/97 | 66 |
| -35 | 88/97 | 66 | 88/98 | 66 | 89/98 | 66 | 88/97 | 66 | 89/99 | 67 |
| -36 | 89/99 | 66 | 90/99 | 67 | 90/99 | 67 | 90/99 | 67 | 90/100 | 67 |
| -37 | 91/100 | 67 | 91/101 | 68 | 91/100 | 68 | 91/100 | 68 | 92/101 | 68 |
| -38 | 92/102 | 68 | 92/102 | 68 | 93/102 | 69 | 92/102 | 68 | 93/102 | 69 |
| -39 | 94/103 | 69 | 94/104 | 69 | 94/104 | 69 | 94/103 | 69 | 94/104 | 69 |
| -40 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности.

По информации предоставленной администрацией Бейсугского сельского поселения подключение новых абонентов к системе центарлизованного теплоснабжения не планируется, в связи с этим необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения отсутствует.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

В данный момент на котельных расположенных на территории Бейсугского сельского поселения в качестве топлива используется природный газ. Использование возобновляемых ресурсов не целесообразно.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

В настоящее время на котельных расположенных на территории Бейсугского сельского поселения основным видом используемого топлива является – природный газ.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В настоящее время  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На основании информации выданной администраций Бейсугского сельского поселения теплоснабжение планируемых к строительству МКД и индивидуальных жилых домов предусматривается осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Бейсугского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

В настоящее время изменение схемы теплоснабжения Бейсугского сельского поселения не предусматривается, новое строительство тепловых сетей не планируется.

## Перспективные топливные балансы

В таблицах 5.1 и 5.2 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в котельных Бейсугского сельского поселения на период 2015-2028 гг.

Таблица 5.1.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная администрации. | Котельная Бейсугской учачтковой больницы. | Котельная Бейсугского маслозавода ЗАО фирма «Агрокомплекс». | Котельная МБДОУ ДС № 5 | Котельная МБОУСОШ № 8 |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/час | н/д | 0,15 | 1,9 т/ч | 0,054 | 0,98 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - в том числе на собственное производство | Гкал | - | - | - | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| КПД котельной при работе на дровах | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива | - | газ | газ | лузга | газ | газ |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива | - | газ | газ | газ | газ | газ |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива газ | тыс. м3 | 20,0 | 57,902 | н/д | н/д | 59,217 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (приТн.в.. = -31°С) | т.у.т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) | тн/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 5.2.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «Бейсугский культурно-досуговый центр» | Котельная МБОУСОШ № 7 | Котельная МБОУООШ № 19 |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/час | 0,2 | н/д | 0,013 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | - | - | - |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| - в том числе на собственное производство | Гкал | - | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| КПД котельной при работе на дровах | % | н/д | н/д | н/д |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива | - | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива | - | газ | газ | газ |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива газ | тыс.м3 | 36,947 | 82,851 | 13,914 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (приТн.в.. = -31°С) | т.у.т/ч | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) | тн/м3 | н/д | н/д | н/д |

## Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Информация по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии отсутствует.

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории Бейсугского сельского поселения централизованное теплоснабжение не организовано. В определении единой теплоснабжающей организации нет необходимости.

## Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.

## Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Бейсугского сельского поселения бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.

Разработчик

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация Бейсугского сельского поселения.

Юридический адрес: 353120, Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Бейсуг, ул. Ленина, д.17.

Исполняющий обязанности  главы

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района                                                                  _______________  Нестеров А.А.